Приложение А

Расчет основного оборудования

1. Характеристика измеряемой среды

Температурный график системы теплоснабжения 150/70°С.

Давление 	в подающем трубопроводе Р1=10,2 кгс/см2

в обратном трубопроводе Р2=5,6 кгс/см2

2. Выбор основного оборудования

2.1 Эксплуатационные параметры теплоносителя

| 1 | Расчетный расход тепла на отопление Гкал/ч Вт т/ч (150/700С) т/ч (95/700С) | 0,297 345628 3,71 11,89 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход тепла на ГВС: Гкал/ч Вт т/ч (150/70 0С) т/ч (650С) | 0,339 394767 4,24 5,66 |

2.2 Выбор контроллера

В проектируемой схеме необходимо поддерживать температуру воды в контуре системы отопления в соответствии с температурным графиком 95/70˚С. Для такого регулирования выбираем контроллер ECL-310 с ключом управления А368, который осуществляет погодную компенсацию температуры теплоносителя в системе отопления. Кроме функций регулирования, регулятор позволяет:

-осуществлять управление системами отопления и ГВС с коррекцией по температуре воздуха в помещении (при установке комнатного датчика);

-автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе систем отопления и ГВС после узла смешения;

-управление исполнительными механизмами и насосами;

-обеспечивать недопустимость превышения, заданного температурным графиком значения температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть после контура отопления и ГВС;

-программировать снижение температуры воздуха в помещении по часам суток и дням недели;

-автоматически отключать систему отопления на летний период при переходе температуры наружного воздуха определенной границы.

2.3 Выбор регулирующего клапана системы отопления

На падающем трубопроводе системы отопления предусматривается установка регулирующего клапана.

При расчетном расходе на отопление G = 3,71 т/ч для регулирования выбираем седельный проходной клапан фирмы «Danfoss». Падение давления на клапане, кгс/см2, принимаем равным 30000 Па. Тогда необходимая пропускная способность полностью открытого клапана, м3/час:

КV=G0.3

КV=3,710.3=6,78  м3/час

Выбираем клапан типа VMF-2R  Kvs = 10 м3/час (Ду = 25 мм).

Расчетное падение давления на данном клапане составляет ∆Pкл= 0,3 бар.

Выбираем электропривод типа ARV-1000R.

2.4 Выбор регулирующего клапана системы ГВС

На падающем трубопроводе системы ГВС предусматривается установка регулирующего клапана.

При расчетном расходе на ГВС G = 5,6 т/ч для регулирования выбираем седельный проходной клапан фирмы «Danfoss». Падение давления на клапане, кгс/см2, принимаем равным 30000 Па. Тогда необходимая пропускная способность полностью открытого клапана, м3/час:

КV=G0.3

КV=5,660,3=10,33  м3/час

Выбираем клапан типа VMF-2R  Kvs = 10 м3/час (Ду = 25 мм).

Расчетное падение давления на данном клапане составляет ∆Pкл= 0,3 бар.

Выбираем электропривод типа ARV-1000R.

2.5 Выбор циркуляционного насоса системы отопления

Расчетный расход, т/час, в соответствии с [1] при отопительном графике 95/70˚С и максимальном расходе на отопление 345 кВт составляет:

Gо=3,6∙Qt01-t02∙c

Gо=3,6∙34595-70∙4,186=11.89 т/час

где t1 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления;

t2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления.

Напор насоса в соответствии с [2] складывается из потерь напора в системе (3,7 м.вод.ст.), потерь напора на фильтре (0,3 м.вод.ст.), запас в системе отопления (1,0 м.вод.ст.). Необходимый напор составляет 5,0 м.вод.ст. Таким характеристикам соответствует насос фирмы «DAB» модель EVOPLUS B 80/340.65 M.

2.6 Выбор циркуляционного насоса системы ГВС

Расчетный расход, т/час, в соответствии с [1] при отопительном графике 65/55˚С и максимальном расходе на ГВС 394 кВт составляет:

Gг=3,6∙Q∙0,3t3-t4∙c

Gг=3,6∙394∙0,365-55∙4,186=1.4 т/час

где t3 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы ГВС;

t4 - температура теплоносителя в циркуляционном трубопроводе системы ГВС.

Напор насоса в соответствии с [2] складывается из потерь напора в системе (13,8 м.вод.ст.), потерь напора на фильтре (0,2 м.вод.ст.), запас в системе ГВС (1,0 м.вод.ст.). Необходимый напор составляет 5,0 м.вод.ст. Таким характеристикам соответствует насос фирмы «DAB» модель NKV 1/3 S T E1.

3. Основные технические характеристики основного оборудования

- Контроллер

| Тип | ECL-310 с ключом программирования А368 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | От +5 до +50˚С |
| Температура хранения и транспортировки | От -40 до +70˚С |
| Корпус | Для настенного или щитового монтажа |
| Тип датчика | Pt1000 Ом/0С |
| Класс защиты корпуса | IP41 DIN 40050 |
| Напряжение питания | ~230В; 50Гц |
| Колебания напряжения | От ~207 до ~244 В |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |

Датчики температуры

| Тип | MBT 3281 | MBT 3281R |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Датчик температуры наружного воздуха | Датчик температуры накладного типа |
| Диапазон температуры | От -50 до 50˚С | От 0 до 140˚С |
| Постоянная времени | 8 мин. | 2с |
| Ру, бар | - | - |
| Максимальная погрешность | 2˚С | 2˚С |
| Монтаж | Настенный монтаж винтами | Хомут |

Система отопления

Насосное оборудование

| Место установки | Обратный трубопровод |
| --- | --- |
| Тип | EVOPLUS B 80/340.65 M |
| Способ установки | безфундаментный |
| Количество | 1 (+1 резервный) |
| Изготовитель | DAB |
| Мощность, Вт | 250 |
| Производительность, м3/час | 13 |
| Напор, м.вод.ст. | 5,0 |

- Регулирующий клапан

| Тип | VFM-2R |
| --- | --- |
| Регулируемая система | отопление |
| Kvs, м3/час | 10 (Ду=25мм) |
| Ход штока, мм | 20 |
| Условное давление Ру, бар | 16 |
| Протечка | Не более 0,01% от Kvs |
| Относительный диапазон регулирования | 50:1 |
| Регулируемая среда | Вода |

Электропривод

| Тип | ARV-1000R |
| --- | --- |
| Система | Отопление |
| Питающее напряжение | ~230В |
| Частота тока | 50/60 Гц |
| Принцип управления | трехпозиционный |
| Наличие возвратной пружины | - |
| Развиваемое усилие | 20Н |
| Ход штока | 20 мм |
| Время перемещения штока на 1 мм | 2.1 с |
| Рабочая температура окружающей среды | От 0 до 55 0С |
| Масса с клапаном | 0,45 кг |

Система ГВС

| Место установки | Циркуляционный трубопровод |
| --- | --- |
| Тип | NKV 1/3 S T E1 |
| Способ установки | безфундаментный |
| Количество | 1 |
| Изготовитель | DAB |
| Мощность, Вт | 165 |
| Производительность, т/час | 3.64 |
| Напор, м.вод.ст. | 8 |

Регулирующий клапан

| Тип | VFM-2R |
| --- | --- |
| Регулируемая система | ГВС |
| Характеристика регулирования | Двойная линейная |
| Kvs, м3/час | 10 (Ду=25 мм) |
| Ход штока, мм | 20 |
| Условное давление Ру, бар | 16 |
| Протечка | Не более 0,01% от Kvs |
| Относительный диапазон регулирования | 50:1 |
| Регулируемая среда | Вода |

Электропривод

| Тип | ARV-1000R |
| --- | --- |
| Система | ГВС |
| Питающее напряжение | ~230В |
| Частота тока | 50/60 Гц |
| Принцип управления | трехпозиционный |
| Наличие возвратной пружины | - |
| Развиваемое усилие | 1800Н |
| Ход штока | 22 мм |
| Время перемещения штока на 1 мм | 3 с |
| Рабочая температура окружающей среды | От 0 до +55 0С |
| Масса с клапаном | 5,3 кг |

Список литературы

- М.М. Апарцев. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения.  Справочно- методическое пособие. М.: Энергоиздат, 1983.

- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. М. Минстрой

- Наладка систем централизованного теплоснабжения: Справочное пособие/ И.М. Сорокин, А.И. Кузнецов, Л.М. Александров, Л.А. Рогов. – М.: Стройиздат, 1979

- Каталог автоматических регуляторов для систем теплоснабжения зданий.  ЗАО «Данфосс», М.: 2009

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование, М.: Госстрой России, ГП ЦПП, 2014г.

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети, М.: Минстрой России, ГП ЦПП, 2014.